SAMSUN ÜNİVERSİTESİNDE BULUNAN MUHTELİF TİPTEKİ 14 ADET ASANSÖRÜN 1 ( BİR ) YIL SÜREYLE PERİYODİK BAKIMI, GENEL BAKIMLARININ YAPILMASI, SİSTEMLERİN SÜREKLİ OLARAK HİZMETE HAZIR HALDE TUTULMASI VE ARIZA İHTİMALİNİN MİNİMUMA İNDİRİLMESİ İŞLERİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

- Konu: SAMSUN ÜNİVERSİTESİNE AİT CANİK YERLEŞKESİ, BALLICA KAMPÜSÜ ve KAVAK MYO’da bulunan muhtelif tipteki 14 adet asansörün 1 yıllık periyodik bakımı, genel bakımlarının yapılması, sistemlerin sürekli olarak hizmete hazır halde tutulması ve arıza ihtimalinin minimuma indirilmesi işlerini kapsar.

- Kapsam:

Asansörlerin aylık genel bakımlarının yapılması, arıza durumunda idare tarafından temin edilecek yedek parça değişim ve işçiliğinin yapılması.

- Asansörler Hakkında Bilgiler:

Sözleşmede özellikleri belirtilen farklı esvaftaki asansörlerin bakımı sözleşme imzalanmasına istinaden 01.01.2022-30.12.2022 tarihleri arasında gerekli periyodik bakım çalışmaları sağlanacaktır.

- Periyodik Kontrol ve Bakım İşlerinin Yürütülmesi Çalışma Şekli:

  - Ek’li listede özellikleri belirtilen farklı esvaftaki asansörlerin aylık bakım onarım işleri şartnameye uygun olarak yapılacaktır.

- Yüklenicinin Sorumluluğu ve Yapılacak İşler:

  - Yüklenici bu şartnamede belirtilen tüm işleri yapmak, diğer tüm aksaklıkları gidermek asansörlerin kendisinden beklenen tüm fonksiyonları asansör yönetmeliklerine ve diğer tüm standartlara göre yerine getirmesini ve asansörlerin emniyetli çalışmasını temin etmekle yükümlüdür.

  - Periyodik olarak T.S.E. standartlarına göre tesisin bakımı yapılacaktır.

  - Emniyet kontrollerinin ve ayar işlerinin yapılarak, tesisin işletilmesi ve emniyeti bakımından önemli olan aksamın temizlenmesi sağlanacaktır.

  - Besleme kaynaklarının işlevleri kontrol edilecektir.

  - Asansörde revizyon gerektiği durumlarda yüklenici tarafından idareye revizyon listesi verilecek, asansörün çalışması sakıncalı görüldüğü takdirde güvenlik için asansör işletmeden alınacak ve durum İdare yetkilisine bildirilecektir.

  - Tesisatta kullanılan veya kullanılacak her türlü yağ, üstüpü, bez, malzeme ve bilumum alet ve edevat yüklenici tarafından temin edilir. Yüklenici bunun için ek bir ücret talep edemez.

  - Kabin, kapılar, basamaklar, eşikler ve görünür yüzeylerin temiz tutulması ve tüm aksamın su nem ve tozdan özenle korunmasını sağlar.

  - Her asansör için ayrı ayrı Asansör bakım kartları düzenler hangi işlerin yapıldığını bu kartlara işler, bakımı yapan sorumlu kişi idarenin belirlediği yetkilinin imzalamalarına müteakip her ayın sonunda bakım fişi düzenler ve idareye teslim eder.

  - Yüklenici tarafından hazırlanan Arıza Bakım Fişleri ve Periyodik bakım fişleri taraflarca imza altına alınır.

  - Sözleşme süresince Asansörlerle ilgili gerekli emniyet tedbirlerini almaktan, asansörlerin TSE ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Asansör bakım yönetmelik hükümlerine, halen yürürlükte bulunan Resmi Gazete de yayınlanan ‘’Asansör bakım ve İşletme yönetmeliği’’ ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak bakım – onarım yapılmasından arızalara müdahale edilerek giderilmesinden sorumludur.

  - Söz konusu asansörlerin aylık düzenli bakım ve onarımı işi özel imal ve bakım talimatlarında ve bu teknik şartnamede belirtildiği şekilde yapılır.

  - Firmalar asansörler ve asansörlere ait mekanları, sistemleri ayrıntılı bir şekilde inceleyerek varsa burada yapılması zorunlu değişiklikleri tekliflerinde dikkate alır ve buna göre teklif verirler. Yüklenici makine dairesinin, asansör kuyularının, asansör sistemi ve tesisatının uygun durum ve boyutlarda olmadığı iddiasıyla herhangi bir talepte bulunamaz.

  - Yüklenici herhangi bir mahalde çalışırken diğer bir imalata zarar ve ziyan vermemek için gerekli her türlü önlemi almak zorundadır. Böylesi bir olayın vukuunda meydana gelen her türlü zarar ve ziyan Yüklenici tarafından karşılanır.

  - İdare; bakım ve onarım için mahalline getirilmiş bütün malzeme ve donanımı kontrol etmeye yetkili olup gerektiğinde değiştirme veya reddetme hakkını saklı tutar. Yüklenici; kullandığı malzemenin veya yaptığı işin her zaman hesabını verebilecek şekilde kayıtlarını tutmakla yükümlüdür. Yüklenici; malzeme ve donanımın herhangi bir şekilde kaybına sebep olursa bu malzemeyi ve donanımı ivedilikle aynı özellik ve kalitede olmak üzere sağlamakla yükümlüdür. Bunun için idareden ayrıca bedel talep edemez.

  - Yüklenici bakım onarımı yaptığı ve /veya yapacağı asansörler için şantiye olarak idarenin asansör dairesini malzemelik ambar olarak düzenleyebilir. Bu konuda İdare ile koordine kurulur ve belirtilen düzenleme depolama işi Yüklenici ye aittir.

  - Teknik destek vermek amacıyla kurumda görevlendirilecek servis personelinin kimliği önceden idareye bildirilir.

  - Ödemeler bakımlar yapıldıktan sonra bütçe imkânlarınca aylık olarak yapılacaktır. İdare yüklenici hakedişlerini bütçeden oluşabilecek sorunlardan ötürü 3 veya 6 aylık süreçler içerisinde de ödeyebilir.

- Periyodik Bakım Düzeni;

  - Makine ve Tahrik Sistemleri ile İlgili Yapılacak İşlemler;

    - Fren ayarı fren disk boşluğu ve fren balatalarının kontrol, ayarlarının yapılması, aksaklıklarının giderilmesi, ayrıca fren ile kasnak arası ayarları yapar.

    - Motor yatakları, tahrik ve saptırma kasnağı, motor yataklarının temizliğini yapar.

    - Motor fanı, koruma sistemi, motor elektrik bağlantısı, kabloların topraklama sisteminin kontrolünü yapar ve varsa aksaklıkları giderir.

    - Hız regülatörünün, alt ve üst kasnakları, regülatör halatı ve regülatör ağırlığının kontrolünü yapar.

    - Motorda işleyen aksamlarda gürültü ve sarsıntının kontrolünü yapar, varsa aksaklıkları giderir.

    - Makine dairesinin genel temizliğinin ve fiziki kontrolünün yapılmasını sağlar. Makine dairesi aydınlatma tesisatının kontrolünü yapar ve arızalı olan yerleri tamir eder.

  - Kumanda Tablosu ve Elektrik Aksamla İlgili Yapılacak işlemler;

    - Kontaktör, role v.b. elektrik malzemelerinin ve bağlantılarının kontrolünü yapar.

    - Tablo içerisindeki bağlantı ve klemenslerin kontrolünü yapar.

    - Sigorta, trafo, anahtar v.b. elemanların kontrolünü sağlar.

    - Tablo gerilimlerinin ve topraklamanın kontrolünü sağlar.

    - Elektronik kart malzemelerinin ve bağlantılarının kontrolünü yapar.

    - Kumanda tablosunun hava ve yumuşak fırça ile temizliğini yapar.

    - Topraklama rölesi ve diğer emniyet devresi kontaklarının kontrolünü yapar.

    - Nihai kesicinin kontrolünü yapar.

    - Termik ısı kontrolünün yapılmasını sağlar.

    - Güç tesisatı bağlantılarının kontrolünü yapar.

    - Kablo kanatlarının, kabloların, topraklama kablosunun, klemenslerin kontrolünü yapar.

    - Acil kurtarma güç tertibatının (kata getirme) kontrolünü yapar.

    - Faz kontrol rölesinin kontrolünü yapar. (Şebekedeki faz değişimlerinden meydana gelebilecek her türlü arızadan Yüklenici sorumlu olup, bununla ilgili önlemler daha önceden Yüklenici tarafından alınır.)

  - Raylar ve Kuyu Üniteleriyle İlgili Yapılacak İşlemler;

    - Konsolların cıvata ve somunların kontrolünü yapar.

    - Flanş bağlantılarının kontrolünü yapar.

    - Rayların bağlantılarının kontrolünü, temizliğini ve yağlanmasını yapar.

    - Ağırlıkların ve ağırlık patenlerinin kontrolünü yapar.

    - Denge zinciri ve/veya halatının, makaralarının kontrolünü ve yağlanmasını yapar.

    - Hidrolik tamponların kontrolü, yağ ikmali yapılması, emniyet siviçlerinin kontrolünü yapar.

    - Alt ve üst sınır şalterleri, kuyu içi stop şalterlerinin kontrolünü yapar.

    - Taşıyıcı halatların tespit yerlerinin, gerginliklerinin kontrolünü, temizliğin yapılmasını ve gerginliğinin dengelenmesini, halat liflerinin ipliklenme ve kopuklarının kontrolünü yapar

    - Hız regülatör halatının tespit yerlerinin kontrolünü yapar.

    - Regülatör siviçlerinin ve kat şalterlerinin kontrolünü yapar.

    - Fleksibl kablonun kontrolünü yapar.

    - Kat butonyerleri, kat göstergeleri, yön oklarının kontrolünü ve aksaklıklarının giderilmesini sağlar.

    - Kuyu içinin ve dibinin temizliği ile fiziki kontrolünü yapar. Bu kontrolde; Kuyunun tabii havalandırmasının kontrolünü yapar.

    - Kuyu aydınlatma tesisatının (Kablolar, armatürler ve ampulleri, anahtarlar, vs.) kontrolünü yapar.

    - Kuyu separatörlerinin (Ayırıcı ve koruyucu kafes tel sistemleri) kontrolünü yapar. Kuyu dibinde su olup olmadığının kontrolünü, varsa bu suyun uygun bir şekilde boşaltılmasını, tekrar su birikmemesi için gerekli çalışmaları, gerektiğinde elektrikli pompa sistemi kurularak su tahliye işlemlerinin yapılmasını sağlar.

    - Kuyu içerisinden başka bir tesisat geçirilmesi durumunu kontrol eder, böyle bir durum söz konusu olduğunda idare yetkililerine haber verir.

  - Kabin ile İlgili Yapılacak İşlemler;

    - Butonyerler, aydınlatma, alarm, acil aydınlatma, havalandırma diyafon, telefon vb. sistemlerin kontrolünü yapar.

    - Kabin iskeleti bilumum bağlantı elemanlarının kontrolünü yapar.

    - Emniyet tertibatı ve kontakların kontrolünü yapar.

    - Paraşüt mekanizması ve fren bloklarının kontrolünü yapar.

    - Kat seviyelerinin, duruş ve kalkış hassasiyetinin ayarlanması ve sarsıntının kontrolünü yapar.

    - Kabin patenlerinin kontrolünü ve yağdanlıklara yağ ikmalini yapar.

    - Kapı kontakları ve fotoselin kontrolünü ve ayarlarını yapar.

    - Kabin aşırı yük sistemlerinin kontrolünü ve ayarlarını yapar.

    - Kabin içi uyarı levhalarının kontrolünü yapar ve varsa eksiklikleri tamamlar.

    - Kabin üstü revizyon panosunun, revizyon kartının, revizyon akü setinin, revizyon şalteri, aşağı yukarı vs. butonların kontrolünü yapar.

    - Kabin içi-dışı kat göstergeleri, display, ses yayın sistemlerinin kontrolünü yapar.

    - Kabin içi temizliğini yapar.

    - Kabin kasnağı, karşı ağırlık rayları, paten ve makaraların kontrolünü yapar.

    - Kabin hız kontrolünü yapar.

  - Kapılar ile İlgili Yapılacak İşlemler;

    - Otomatik kapı mekanizmasının (kapı motoru, dişli, zincir, kapı halatı, kapı makarası, raylar, kapı konsol bağlantıları, vb.) kontrolünü, ayarlarını, ayrıca, fotosel kontrolünü, sıkışma (kuvvet) kontağı ve emniyet çıtasının kontrolünü yapar.

    - Kapı şivelerinin kontrolünü ve ayarlarını yapar.

    - Kabin kapısı, kat kapısı ve aksamlarının (kapı halatı, makarası, rayları vb.) kontrolünü ve ayarlarını yapar.

    - Alt ray ve patenlerin kontrolünü ve ayarlarını yapar.

    - Kapı kilidi ve fiş kontaklarının kontrolünü ve ayarlarını yapar.

    - Kapı yay ve menteşelerinin kontrolünü ve ayarlarını yapar.

    - Kapı otomatiği ve pompasının kontrolü ve ayarını yapar.

    - Kapı amortisörlerinin, kapı kızaklarının kontrolünü ve ayarlarını yapar.

    - Kapı kapanması ve gecikme zamanının kontrolü ve ayarlanması, her katta çalışma kontrolünün yapılmasını sağlar.

    - Kapıların, ray, eşik ve aksesuarlarının genel temizliğini yapar ve çelik kaplamaların özel sıvı ile silinmesi, koruyucu bakım yapılmasını sağlar.

    - Asansörlerde hangi amaçla olursa olsun çalışılırken, kapıya “Bakım vardır. Asansör çalışıyor” ibaresi yazılı bir uyarı levhası ya da yazısını koyar.

- Yüklenicinin Yükümlülükleri:

  - Yüklenici, sözleşmenin geçerliliği süresince kullanım esnasında temel sağlık, güvenlik ve emniyet gereklerinin devamlılığını teminen her asansöre ayda bir defa periyodik bakım yapar. Küçük çaplı revizyon işlerini yapar.

  - Bakım yapmakla görevli personelin uğrayabileceği iş kazaları ile bu kişilerin üçüncü kişilere ve asansörlere doğrudan ya da dolaylı olarak verecekleri zararlardan yüklenici sorumludur.

  - Asansörlerde yüklenici firmanın adres ve telefon bilgilerini içeren İdarenin de onayının alındığı levhalar olacaktır.

  - Yüklenici; Makine dairesinde “Elektrik Bağlantı Projeleri" ile "Asansör Kurtarma Talimatları" ve asansör makine dairesinde mevcut yönetmelikler ve standartlar gereği bulundurulması mecburi olan araç gereç v.s. teçhizatları temin ederek hazır bulundurur.

  - Yüklenici bakım ve arızalara müdahale sırasında aşınmış, yıpranmış veya arızalanmış olan her türlü parçaları kurum idaresine servis formu ile bildirmek zorundadır.

  - Değişmesi gereken parça/parçaların İdarenin onayı alındıktan sonra yerinden sökülmesi, yerine takılması, çalışır halde teslimi Yüklenici tarafından ücretsiz yapılır.

  - Periyodik bakım ve onarım, parça değişimi, arızanın giderilmesi, vs. sırasında veya sonrasında, sistemde veya sistemi meydana getiren ana ya da yardımcı parçalardaki ve aksamlardaki her türlü iş ve işlemler (söküm, takım, kesim, kaynak, taşlama, delme, diş açma, malzemenin mahallinden başka bir yere götürülmesi, geri getirilmesi, hurda malzemenin İdarenin belirleyeceği ve/veya göstereceği yere nakliyesi, vs.) yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak yapılır.

- Yedek Parça:

  - Her türlü yedek parça malzeme temini idare tarafından temin edilecektir,

  - Sözleşme süresi içerisinde yedek parça gerektiren arıza durumunda İdare söz konusu yedek parçayı yüklenici firmanın temin etmesini isteyebilir. (Acil durumlar ve piyasadan temin edilemeyen malzeme-parça/parçalar) Piyasadan temin edilemeyen parça/parçaları yüklenici firma temin etmekle mükellef olacaktır.

  - Yüklenicinin temin ettiği İlgili parça/parçalar İdare tarafından piyasa araştırması yapılarak ödemesi yapılacaktır.

  - Montaj esnasında değişen parçaların arızalanması halinde yenisiyle değiştirilmesi yüklenicinin sorumluluğundadır.

  - Parça değişimleri ve bakımları idare teknik servisi nezaretinde yapılacaktır.

  - Değiştirilen arızalı, hasarlı parça/parçalar idareye teslim edilecektir.

  - Yüklenici bu işlem için idareden ek bir ücret talebinde bulunamaz.

  - Garanti kapsamında olan parçaların alınması, değiştirilmesi vs. tüm hizmetler yüklenici firma tarafından ücretsiz yapılır.

- Müdahale:

  - Yüklenici firma asansörlerde meydana gelen her türlü arızalara, telefon, faks e-mail ile haber verilmesinden itibaren, 1 (bir) saat içinde arızaya müdahale edecektir. 5 saati aşan zaman diliminde arızanın tamamlanmaması halinde yükleniciye bitmeyen her arıza için 1000 tl /gün para cezası uygulanır. Uygulanan ceza miktarı ödemesi yapılacak olan hakedişten kesilecektir.

  - Yüklenici herhangi bir nam altında idareden ek bir ücret talep etmeyecektir

  - Her türlü yol ulaşımı Yüklenici firmaya ait olacaktır.

- İş Güvenliği:

  - Yüklenici firma sözleşme kapsamında yapacağı çalışmaları 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanununa ve bu Kanuna bağlı olarak çıkarılmış ve çıkarılacak olan tüm tüzük, yönetmelik ile genelgelere uygun olarak yapmak ve yaptırmakla tamamen sorumludur.

  - Yüklenici firma bakımlar esnasında her türlü can ve iş güvenliğini almakla yükümlü olacaktır. Yüklenici asansörlere müdahale yapılması, kontrolü vs. işler sırasında gerekli olan tüm iş güvenliği ekipmanlarını bulundurmak, kullanma eğitimini vermek ve kullandırmakla yükümlüdür.

- Kapsama Alma ve Kapsam Dışı Kalma:

  - Herhangi bir sebepten dolayı hizmet dışı bırakılan veya kapsama alınan Asansörlerin toplam sözleşme bedelinden düşülerek veya ilave edilerek ödeme yapılacaktır.

- Yüklenici Firmada Bulunması Gerekli Olan Belgeler:

  - Yüklenici firmanın TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ ve CE belgesi olacaktır.

  - Bakımcı firmanın ve teknik hizmeti yürüttüğü personel işin uzmanı olup bakımlar ilgili sertifikalara, yetki belgelerine sahip olacaktır.

- Genel Hükümler:

  - Yüklenici bu şartnamede belirtilen tüm işleri yapmak, diğer tüm aksaklıkları gidermek, asansörlerin kendisinden beklenen tüm fonksiyonları ile ilgili yönetmelikler ve diğer tüm standartlara göre yerine getirmesini ve emniyetli çalışmasını temin etmekle yükümlüdür.