Dijital Olarak İmzalayan

## MEHMET ÖZTÜRK

İmza Zamanı :Sal, 24 May 2022 14:39:00 +0300

# ASANSÖR PERİYODİK KONTROL RAPORU

Pazar Mahallesi Atatürk Bulvarı No:189 - 19 Mayıs / SAMSUN /

MERKEZ: TMMOB Makina Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi Anadolu Cad. No:40 Kat:M2 Bayraklı/İZMİR, E-Posta:akm@mmo.org.tr, Web: http://www.asansorkontrolmerkezi.org, Tel.:0850

ASANSÖR KİMLİK NUMARASI

f6cf927f-3893-4496-81c7-6939b1ce0c66

RAPOR NO/DÜZELTME NO

4016616

PERİYODİK KONTROL TARİHİ

24/05/2022

TAKİP NO/KONTROL TARİHİ

İlgili mevzuat gereği imzalanan protokol kapsamında aşağıda bilgileri bulunan asansörün periyodik kontrolü............................1..9...M....A..Y...I.S 	Belediyesi / İl Özel İdaresi adına TMMOB

Makina Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu rapor sadece periyodik kontrolü yapılan bu asansör için geçerlidir.

ASANSÖRE İLİŞKİN BİLGİLER

ASANSÖR CİNSİ MONTAJ YILI

İNSAN

2013

YÜK

İNSAN VE YÜK

BİLİNMİYOR

ASANSÖR TİPİ

SEYİR MESAFESİ(metre)

HİDROLİK

12

ELEKTRİKLİ

ASANSÖR SERİ NO BEYAN YÜKÜ (KG/KİŞİ)

1052

630

HİD.GR.

8 KİŞİ

BUCHER

### KAT VE DURAK SAYISI

POMPA MOTOR SERİ NO

4

SO-30214334

5

STANDART/STANDARTLAR BEYAN HIZI(m/sn)

ADRES

PAFTA / ADA / PARSEL

TS EN 81-2+A3;EN 81-73

0,5	0,63	1	1,6	2	2,5	DİĞER

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İSTİKLAL MAHALLESİ HAVUZ CADDE NO:19 ONDOKUZMAYIS/SAMSUN

BİNA SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

ADI VE SOYADI	ERTUĞRUL AKAN

ADRESİ	SAMSUN ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İSTİKLAL MAHALLESİ HAVUZ CADDE NO:19 ONDOKUZMAYIS/SAMSUN

TELEFON NO

5327648019

E-POSTA ADRESİ

YETKİLİ SERVİSE İLİŞKİN BİLGİ VE BELGELER

UNVANI ADRESİ

KAYHAN ASANSÖR İNŞAAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. PAZAR MAH. FATİH SULTAN MEHMET CAD. NO:59/2

TELEFON NO

3624327050

FAKS	0

E-POSTA

kayhanasansor@hotmail.com

PERSONELİN ADI SOYADI

FERRUH SARICAOĞLU

GÖREVİ

YETKİLİ USTA

TSE HYB SÖZLEŞME

UNVANI ADRESİ

TELEFON NO PERSONELİN ADI SOYADI TSE HYB

VAR VAR

VAR

YOK YOK

FAKS

YOK

TSE HYB BELGE NUMARASI BAKIM SÖZLEŞMESİ

SÖZLEŞME TARİHİ VE SÜRESİ REVİZYON YAPANA İLİŞKİN BİLGİLER

GÖREVİ

TSE HYB BELGE NUMARASI

55-HYB-28

01.01.2022

E-POSTA

12 AY 4 GÜN

PERİYODİK KONTROL SONUCUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

PERİYODİK KONTROL SONUCUNUN TANIMI UYGUN

!

R I

T Ş

HAFİF KUSURLU KUSURLU GÜVENSİZ

DÜZELTME SÜRESİ YOK

12 AY / ( 48 AY ) *

### 120 GÜN

60 GÜN

BİR SONRAKİ PERİYODİK/TAKİP KONTROL TARİHİ

*KISALTMA: (Mevcut asansörde tespit edilen uygunsuzluk için düzeltme süresi)

### ASANSÖRDE TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUKLAR

- 3.12.2-** Son durak seviyesinin aşılması durumunda mümkün olabildiğince çabuk çalışacak bir şekilde yerleştirilmeli, ancak normal işletmeyi

- aksatmamalı, piston esnek durdurucuya değmeden etkili olmalı, sınır güvenlik kesicisi, piston esnek durdurucu bölgesi içinde olduğu sürece devrede kalmalıdır.

- 3.12.6-** Sınır güvenlik kesicisi TS EN 81-2 madde 14.1.2’ye göre bir elektrik güvenlik tertibatı olmalı ve çalıştırıldığında makinayı durdurmalı ve tekrar

harekete geçmesini engellemelidir.

- 1)5.10.3-* İki yönlü haberleşme tertibatı çalışır hale getirilmelidir.

- 1)1.10.10- Geçiş yolları en az 0,5 m genişliğinde olmalıdır. Hareketli parçaların bulunmadığı yerlerde bu genişlik 0,4 m’ye kadar azaltılabilir.

2)3.1.3- Kuyu dibi seyyar merdiveni emniyet kontağı çalışır hale getirilmelidir. 3)3.8.2- Halat atma pimleri mesafeleri ayarlanmalıdır.

- 3.24.5- Kuyu dibi alarm tertibatı çalışır hale getirilmelidir.

- 5.8.3- Kabin, döşeme seviyesinde ve kumanda aksamı üzerinde en az 50 lüx şiddetinde bir aydınlatma sağlayacak sabit bir elektrikli aydınlatma ile donatılmalıdır.

- 5.13.2- (varsa) Kabin havalandırma fanı çalışır hale getirilmelidir.

- 5.13.3- Deliksiz yüzeyli kapıları olan kabinlerde, kabinin alt ve üst kısımlarında havalandırma menfezleri bulunmalıdır. 8)5.14.2- Kabinin katlarda durma hassasiyeti (Kat seviye ayarı) ± 10 mm. olmalıdır. (01.01.2012 sonrası)

- 5.14.3- Kabinin katlarda kat seviyesinden ± 20 mm. kayması durumunda otomatik seviyeleme olmalıdır. (01.01.2012 sonrası)

- 6.4.2- Yüksek binalarda, topluma açık yapılarda asansör yangın uyarısı aldığında makina gücü ile çalışan otomatik kapılı asansörler, durakta park hâlindeyken, kapılarını kapatıp belirlenmiş durağa duraksız hareket etmelidir. (TS EN 81-73 madde 5.3.1)

- 6.4.3- Tüm yapılardaki asansörlerde ISO 3864-1’e uygun asansörün yangın anında kullanılmayacağına dair bir yasak işareti kolaylıkla görülebilecek

şekilde bütün duraklarda asansörün yakınında yer almalıdır. İşaretin büyüklüğü en az 50 mm ve grafik sembolü Şekil-1'de gösterildiği gibi olmalıdır. (TS EN 81-73 madde 5.1.3)

- 6.4.10- Yüksek binalarda ve topluma açık yapılarda asansör yangın uyarısı aldığında, bütün durak kumandaları ve “kapıyı tekrar açma butonu” dâhil

kabin kumandaları etkisiz kılınmalı ve bütün mevcut kayıtlı çağrılar iptal edilmelidir. (TS EN 81-73 madde 5.3.1)

- 6.4.15- Yüksek binalarda ve topluma açık yapılarda asansör yangın uyarısı aldığında belirlenmiş duraktan uzaklaşan asansörler normal olarak durmalı ve mümkün olan en yakın durakta kapıları açılmadan hareket yönünü değiştirmeli ve belirlenmiş durağa gitmelidir.

### AÇIKLAMALAR

Notlar :

  - Kısımdaki uygunsuzluklar GÜVENSİZ olarak ifade edilmektedir.Düzeltme süresi 60(Altmış) gündür.

| Doküman Kodu | : UYD-f117, İlk Yayın Tarihi: | 01.04.2011, Rev. Tar.: | 04.09.2018, Rev:05 |  |  |  |  |  | Sayfa 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asansörün Bina ID : | ANFİ BÖLÜMÜ 121241 | Kontrol Cihaz ID | Normal Kontrol 436619 | Periyodik Kontrol | 24/05/2022 | 1. Takip Kontrol | 2. Takip Kontrol | Rapor | 4016616 |

| Pazar Mahallesi Atatürk Bulvarı No:189 - 19 Mayıs / SAMSUN / ASANSÖR PERİYODİK KONTROL RAPORU 2.Kısımdaki uygunsuzluklar KUSURLU olarak ifade edilmektedir. Düzeltme süresi 120(Yüzyirmi) gündür. 3.Kısımdaki uygunsuzluklar HAFİF KUSURLU olarak ifade edilmektedir. Düzeltme süresi 12(Oniki) aydır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RAPOR ONAY TARİHİ |  |  | MUAYENE ELEMANI ( ADI SOYADI / UNVANI ) |  |  |  | İMZASI |  | TEKNİK YÖNETİCİ |  |
| 24.05.2022 |  |  | SONER AKYILDIZ/Makina Mühendisi |  |  |  |  |  | MEHMET ÖZTÜRK 54987 |  |
|  | A TİPİ MUAYENE KURULUŞUNA AİT İLETİŞİM BİLGİLERİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADRES |  | KILIÇDEDE MAH. CUMHURİYET CAD. NO: 149 İLKADIM - SAMSUN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TELEFON NO |  | 3622312750 |  | FAKS NO | 3622312751 | E-POSTA |  | samsun@mmo.org.tr |  |  |

| Doküman Kodu: UYD-f117, İlk Yayın Tarihi: 01.04.2011, Rev. Tar.: 04.09.2018, Rev:05 Sayfa 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asansörün Bina ID : | ANFİ BÖLÜMÜ 121241 | Kontrol Normal Kontrol Cihaz ID 436619 | Periyodik Kontrol | 24/05/2022 | 1. Takip Kontrol | 2. Takip Kontrol | Rapor No: 4016616 |

Dijital Olarak İmzalayan

MEHMET ÖZTÜRK

İmza Zamanı :Sal, 24 May 2022 14:39:22 +0300

# ASANSÖR PERİYODİK KONTROL RAPORU

Pazar Mahallesi Atatürk Bulvarı No:189 - 19 Mayıs / SAMSUN /

MERKEZ: TMMOB Makina Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi Anadolu Cad. No:40 Kat:M2 Bayraklı/İZMİR, E-Posta:akm@mmo.org.tr, Web: http://www.asansorkontrolmerkezi.org, Tel.:0850

ASANSÖR KİMLİK NUMARASI

dea99573-f406-4b32-a0ed-693a8300e106

RAPOR NO/DÜZELTME NO

4016483

PERİYODİK KONTROL TARİHİ

24/05/2022

TAKİP NO/KONTROL TARİHİ

İlgili mevzuat gereği imzalanan protokol kapsamında aşağıda bilgileri bulunan asansörün periyodik kontrolü............................1..9...M....A..Y...I.S 	Belediyesi / İl Özel İdaresi adına TMMOB

Makina Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu rapor sadece periyodik kontrolü yapılan bu asansör için geçerlidir.

ASANSÖRE İLİŞKİN BİLGİLER

ASANSÖR CİNSİ MONTAJ YILI

İNSAN

2013

YÜK

İNSAN VE YÜK

BİLİNMİYOR

ASANSÖR TİPİ

SEYİR MESAFESİ(metre)

HİDROLİK

12

ELEKTRİKLİ

ASANSÖR SERİ NO BEYAN YÜKÜ (KG/KİŞİ)

1049

630

HİD.GR.

8 KİŞİ

BUCHER

### KAT VE DURAK SAYISI

POMPA MOTOR SERİ NO

4

SO-30214334

5

STANDART/STANDARTLAR BEYAN HIZI(m/sn)

ADRES

PAFTA / ADA / PARSEL

TS EN 81-2+A3;EN 81-73

0,5	0,63	1	1,6	2	2,5	DİĞER

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İSTİKLAL MAHALLESİ HAVUZ CADDE NO:19 ONDOKUZMAYIS/SAMSUN

BİNA SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

ADI VE SOYADI	ERTUĞRUL AKAN

ADRESİ	SAMSUN ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İSTİKLAL MAHALLESİ HAVUZ CADDE NO:19 ONDOKUZMAYIS/SAMSUN

TELEFON NO

5327648019

E-POSTA ADRESİ

YETKİLİ SERVİSE İLİŞKİN BİLGİ VE BELGELER

UNVANI ADRESİ

KAYHAN ASANSÖR İNŞAAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. PAZAR MAH. FATİH SULTAN MEHMET CAD. NO:59/2

TELEFON NO

3624327050

FAKS	0

E-POSTA

kayhanasansor@hotmail.com

PERSONELİN ADI SOYADI

FERRUH SARICAOĞLU

GÖREVİ

YETKİLİ USTA

TSE HYB SÖZLEŞME

UNVANI ADRESİ

TELEFON NO PERSONELİN ADI SOYADI TSE HYB

VAR VAR

VAR

YOK YOK

FAKS

YOK

TSE HYB BELGE NUMARASI BAKIM SÖZLEŞMESİ

SÖZLEŞME TARİHİ VE SÜRESİ REVİZYON YAPANA İLİŞKİN BİLGİLER

GÖREVİ

TSE HYB BELGE NUMARASI

55-HYB-28

01.01.2022

E-POSTA

12 AY 4 GÜN

PERİYODİK KONTROL SONUCUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

PERİYODİK KONTROL SONUCUNUN TANIMI UYGUN

!

R I

T Ş

HAFİF KUSURLU KUSURLU GÜVENSİZ

DÜZELTME SÜRESİ YOK

12 AY / ( 48 AY ) *

### 120 GÜN

60 GÜN

BİR SONRAKİ PERİYODİK/TAKİP KONTROL TARİHİ

*KISALTMA: (Mevcut asansörde tespit edilen uygunsuzluk için düzeltme süresi)

### ASANSÖRDE TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUKLAR

- 3.12.2-** Son durak seviyesinin aşılması durumunda mümkün olabildiğince çabuk çalışacak bir şekilde yerleştirilmeli, ancak normal işletmeyi

- aksatmamalı, piston esnek durdurucuya değmeden etkili olmalı, sınır güvenlik kesicisi, piston esnek durdurucu bölgesi içinde olduğu sürece devrede kalmalıdır.

- 3.12.6-** Sınır güvenlik kesicisi TS EN 81-2 madde 14.1.2’ye göre bir elektrik güvenlik tertibatı olmalı ve çalıştırıldığında makinayı durdurmalı ve tekrar

harekete geçmesini engellemelidir.

- 3.18.3-** Kabinin her bir giriş eşiğinin altında, karşısındaki durak kapısının genişliğinde ve eteğin düşey bölümünün yüksekliği en az 0,75 m olan bir kabin eteği monte edilmiş olmalıdır. (Yükseklik kabin eşiğinin üzerinden ölçülür.)

- 3.18.6-** Kabin etek sacının düşey bölümün ucu, aşağıya doğru, yatay düzlemle en az 60° ‘lik bir açı yapacak şekilde eğik bir kısımla uzatılmalıdır. Bu

kısmın yatay düzlemdeki izdüşümü	20 mm’den az olmamalıdır.

- 1)5.10.3-* İki yönlü haberleşme tertibatı çalışır hale getirilmelidir.

- 1)6.4.2- Yüksek binalarda, topluma açık yapılarda asansör yangın uyarısı aldığında makina gücü ile çalışan otomatik kapılı asansörler, durakta park hâlindeyken, kapılarını kapatıp belirlenmiş durağa duraksız hareket etmelidir. (TS EN 81-73 madde 5.3.1)

- 6.4.3- Tüm yapılardaki asansörlerde ISO 3864-1’e uygun asansörün yangın anında kullanılmayacağına dair bir yasak işareti kolaylıkla görülebilecek şekilde bütün duraklarda asansörün yakınında yer almalıdır. İşaretin büyüklüğü en az 50 mm ve grafik sembolü Şekil-1'de gösterildiği gibi olmalıdır. (TS EN 81-73 madde 5.1.3)

- 6.4.10- Yüksek binalarda ve topluma açık yapılarda asansör yangın uyarısı aldığında, bütün durak kumandaları ve “kapıyı tekrar açma butonu” dâhil

kabin kumandaları etkisiz kılınmalı ve bütün mevcut kayıtlı çağrılar iptal edilmelidir. (TS EN 81-73 madde 5.3.1)

- 6.4.15- Yüksek binalarda ve topluma açık yapılarda asansör yangın uyarısı aldığında belirlenmiş duraktan uzaklaşan asansörler normal olarak durmalı ve mümkün olan en yakın durakta kapıları açılmadan hareket yönünü değiştirmeli ve belirlenmiş durağa gitmelidir.

### AÇIKLAMALAR

Notlar :

  - Kısımdaki uygunsuzluklar GÜVENSİZ olarak ifade edilmektedir.Düzeltme süresi 60(Altmış) gündür. 2.Kısımdaki uygunsuzluklar KUSURLU olarak ifade edilmektedir. Düzeltme süresi 120(Yüzyirmi) gündür. 3.Kısımdaki uygunsuzluklar HAFİF KUSURLU olarak ifade edilmektedir. Düzeltme süresi 12(Oniki) aydır.

| Doküman Kodu | : UYD-f117, İlk Yayın Tarih | i: 01.04.2011, Rev. Tar.: | 04.09.2018, Rev:05 |  |  |  |  |  | Sayfa 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asansörün Bina ID : | DEKANLIK 121241 | Kontrol Cihaz ID | Normal Kontrol 436620 | Periyodik Kontrol | 24/05/2022 | 1. Takip Kontrol | 2. Takip Kontrol | Rapor | 4016483 |

| Pazar Mahallesi Atatürk Bulvarı No:189 - 19 Mayıs / SAMSUN / ASANSÖR PERİYODİK KONTROL RAPORU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RAPOR ONAY TARİHİ |  |  | MUAYENE ELEMANI ( ADI SOYADI / UNVANI ) |  |  |  | İMZASI |  | TEKNİK YÖNETİCİ |  |
| 24.05.2022 |  |  | SONER AKYILDIZ/Makina Mühendisi |  |  |  |  |  | MEHMET ÖZTÜRK 54987 |  |
|  | A TİPİ MUAYENE KURULUŞUNA AİT İLETİŞİM BİLGİLERİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADRES |  | KILIÇDEDE MAH. CUMHURİYET CAD. NO: 149 İLKADIM - SAMSUN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TELEFON NO |  | 3622312750 |  | FAKS NO | 3622312751 | E-POSTA |  | samsun@mmo.org.tr |  |  |

| Doküman Kodu: UYD-f117, İlk Yayın Tarihi: 01.04.2011, Rev. Tar.: 04.09.2018, Rev:05 Sayfa 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asansörün Bina ID : | DEKANLIK 121241 | Kontrol Normal Kontrol Cihaz ID 436620 | Periyodik Kontrol | 24/05/2022 | 1. Takip Kontrol | 2. Takip Kontrol | Rapor No: 4016483 |

Dijital Olarak İmzalayan

MEHMET ÖZTÜRK

İmza Zamanı :Sal, 24 May 2022 14:39:49 +0300

# ASANSÖR PERİYODİK KONTROL RAPORU

Pazar Mahallesi Atatürk Bulvarı No:189 - 19 Mayıs / SAMSUN /

MERKEZ: TMMOB Makina Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi Anadolu Cad. No:40 Kat:M2 Bayraklı/İZMİR, E-Posta:akm@mmo.org.tr, Web: http://www.asansorkontrolmerkezi.org, Tel.:0850

ASANSÖR KİMLİK NUMARASI

b264cea2-7329-4356-991e-693a00c7dae8

RAPOR NO/DÜZELTME NO

4016509

PERİYODİK KONTROL TARİHİ

24/05/2022

TAKİP NO/KONTROL TARİHİ

İlgili mevzuat gereği imzalanan protokol kapsamında aşağıda bilgileri bulunan asansörün periyodik kontrolü............................1..9...M....A..Y...I.S 	Belediyesi / İl Özel İdaresi adına TMMOB

Makina Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu rapor sadece periyodik kontrolü yapılan bu asansör için geçerlidir.

ASANSÖRE İLİŞKİN BİLGİLER

ASANSÖR CİNSİ MONTAJ YILI

İNSAN

2013

YÜK

İNSAN VE YÜK

BİLİNMİYOR

ASANSÖR TİPİ

SEYİR MESAFESİ(metre)

HİDROLİK

12

ELEKTRİKLİ

ASANSÖR SERİ NO BEYAN YÜKÜ (KG/KİŞİ)

1050

800

HİD.GR.

10 KİŞİ

BUCHER

### KAT VE DURAK SAYISI

POMPA MOTOR SERİ NO

5

SO-30214341

5

STANDART/STANDARTLAR BEYAN HIZI(m/sn)

ADRES

PAFTA / ADA / PARSEL

TS EN 81-2+A3;EN 81-70;EN 81-73

0,5	0,63	1	1,6	2	2,5	DİĞER

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İSTİKLAL MAHALLESİ HAVUZ CADDE NO:19 ONDOKUZMAYIS/SAMSUN

BİNA SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

ADI VE SOYADI	ERTUĞRUL AKAN

ADRESİ	SAMSUN ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İSTİKLAL MAHALLESİ HAVUZ CADDE NO:19 ONDOKUZMAYIS/SAMSUN

TELEFON NO

5327648019

E-POSTA ADRESİ

YETKİLİ SERVİSE İLİŞKİN BİLGİ VE BELGELER

UNVANI ADRESİ

KAYHAN ASANSÖR İNŞAAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. PAZAR MAH. FATİH SULTAN MEHMET CAD. NO:59/2

TELEFON NO

3624327050

FAKS	0

E-POSTA

kayhanasansor@hotmail.com

PERSONELİN ADI SOYADI

FERRUH SARICAOĞLU

GÖREVİ

YETKİLİ USTA

TSE HYB SÖZLEŞME

UNVANI ADRESİ

TELEFON NO PERSONELİN ADI SOYADI TSE HYB

VAR VAR

VAR

YOK YOK

FAKS

YOK

TSE HYB BELGE NUMARASI BAKIM SÖZLEŞMESİ

SÖZLEŞME TARİHİ VE SÜRESİ REVİZYON YAPANA İLİŞKİN BİLGİLER

GÖREVİ

TSE HYB BELGE NUMARASI

55-HYB-28

01.01.2022

E-POSTA

12 AY 4 GÜN

PERİYODİK KONTROL SONUCUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

PERİYODİK KONTROL SONUCUNUN TANIMI UYGUN

!

R I

T Ş

HAFİF KUSURLU KUSURLU GÜVENSİZ

DÜZELTME SÜRESİ YOK

12 AY / ( 48 AY ) *

### 120 GÜN

60 GÜN

BİR SONRAKİ PERİYODİK/TAKİP KONTROL TARİHİ

*KISALTMA: (Mevcut asansörde tespit edilen uygunsuzluk için düzeltme süresi)

### ASANSÖRDE TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUKLAR

- 1)1.11.4-* Hidrolik tank üzerinde yağ seviye göstergesi olmalıdır. 2)5.10.3-* İki yönlü haberleşme tertibatı çalışır hale getirilmelidir.

- 1)3.4.9- Kuyu aydınlatması çalışır hale getirilmelidir.

- 3.17.4- Kabin girişine bakan durak kapıları ve kuyu duvarları veya duvar bölümlerinden oluşan kuyu yüzeyi, tüm kuyuda, kabin kapısının tüm genişliği boyunca, kapıların çalışması için gerekli açıklıklar haricinde kesintisiz bir yüzey oluşturmalıdır.

- 3.24.5- Kuyu dibi alarm tertibatı çalışır hale getirilmelidir. 4)4.16.1- Kat butonu çalışır hale getirilmelidir.

- 5.8.3- Kabin, döşeme seviyesinde ve kumanda aksamı üzerinde en az 50 lüx şiddetinde bir aydınlatma sağlayacak sabit bir elektrikli aydınlatma ile

donatılmalıdır.

- 5.13.3- Deliksiz yüzeyli kapıları olan kabinlerde, kabinin alt ve üst kısımlarında havalandırma menfezleri bulunmalıdır. 7)5.14.2- Kabinin katlarda durma hassasiyeti (Kat seviye ayarı) ± 10 mm. olmalıdır. (01.01.2012 sonrası)

- 5.14.3- Kabinin katlarda kat seviyesinden ± 20 mm. kayması durumunda otomatik seviyeleme olmalıdır. (01.01.2012 sonrası)

- 6.3.2- Kamuya açık binalardaki (Otel, sinema, tiyatro, hastane, lokanta, okul, yurt, lokal, işyeri (belediye kamu binaları ve benzeri), açık ve kapalı spor tesisleri, eğitim ve dinlenme tesisi ve benzeri binalar) asansörlerde tüm katlara hizmet eden (mevcut binalarda en az bir adet) engelli kişiler için erişim sağlamaya yönelik tedbirler alınmalıdır.

- 6.4.2- Yüksek binalarda, topluma açık yapılarda asansör yangın uyarısı aldığında makina gücü ile çalışan otomatik kapılı asansörler, durakta park

hâlindeyken, kapılarını kapatıp belirlenmiş durağa duraksız hareket etmelidir. (TS EN 81-73 madde 5.3.1)

- 6.4.3- Tüm yapılardaki asansörlerde ISO 3864-1’e uygun asansörün yangın anında kullanılmayacağına dair bir yasak işareti kolaylıkla görülebilecek şekilde bütün duraklarda asansörün yakınında yer almalıdır. İşaretin büyüklüğü en az 50 mm ve grafik sembolü Şekil-1'de gösterildiği gibi olmalıdır. (TS EN 81-73 madde 5.1.3)

- 6.4.10- Yüksek binalarda ve topluma açık yapılarda asansör yangın uyarısı aldığında, bütün durak kumandaları ve “kapıyı tekrar açma butonu” dâhil

kabin kumandaları etkisiz kılınmalı ve bütün mevcut kayıtlı çağrılar iptal edilmelidir. (TS EN 81-73 madde 5.3.1)

- 6.4.15- Yüksek binalarda ve topluma açık yapılarda asansör yangın uyarısı aldığında belirlenmiş duraktan uzaklaşan asansörler normal olarak durmalı ve mümkün olan en yakın durakta kapıları açılmadan hareket yönünü değiştirmeli ve belirlenmiş durağa gitmelidir.

### AÇIKLAMALAR

Notlar :

  - Kısımdaki uygunsuzluklar KUSURLU olarak ifade edilmektedir. Düzeltme süresi 120(Yüzyirmi) gündür. 2.Kısımdaki uygunsuzluklar HAFİF KUSURLU olarak ifade edilmektedir. Düzeltme süresi 12(Oniki) aydır.

| Doküman Kodu | : UYD-f117, İlk Yayın Tarihi: 01.0 | 4.2011, Rev. Tar.: | 04.09.2018, Rev:05 |  |  |  |  |  | Sayfa 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asansörün Bina ID : | ÖĞRENCİ İŞLERİ SAĞ 121241 | Kontrol Cihaz ID | Normal Kontrol 436195 | Periyodik Kontrol | 24/05/2022 | 1. Takip Kontrol | 2. Takip Kontrol | Rapor | 4016509 |

# ASANSÖR PERİYODİK KONTROL RAPORU

ASANSÖRDE TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUKLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1.11 yağ gösterge çubuğu takılmalı

Pazar Mahallesi Atatürk Bulvarı No:189 - 19 Mayıs / SAMSUN /

RAPOR ONAY TARİHİ

MUAYENE ELEMANI ( ADI SOYADI / UNVANI )

İMZASI

TEKNİK YÖNETİCİ

24.05.2022

ADRES

SONER AKYILDIZ/Makina Mühendisi

A TİPİ MUAYENE KURULUŞUNA AİT İLETİŞİM BİLGİLERİ

KILIÇDEDE MAH. CUMHURİYET CAD. NO: 149 İLKADIM - SAMSUN

MEHMET ÖZTÜRK

54987

TELEFON NO

3622312750

FAKS NO

3622312751

E-POSTA

samsun@mmo.org.tr

| Doküman Kodu: UYD-f117, İlk Yayın Tarihi: 01.04.2011, Rev. Tar.: 04.09.2018, Rev:05 Sayfa 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asansörün Bina ID : | ÖĞRENCİ İŞLERİ SAĞ 121241 | Kontrol Normal Kontrol Cihaz ID 436195 | Periyodik Kontrol | 24/05/2022 | 1. Takip Kontrol | 2. Takip Kontrol | Rapor No: 4016509 |

Dijital Olarak İmzalayan

## MEHMET ÖZTÜRK

İmza Zamanı :Sal, 24 May 2022 14:39:35 +0300

# ASANSÖR PERİYODİK KONTROL RAPORU

Pazar Mahallesi Atatürk Bulvarı No:189 - 19 Mayıs / SAMSUN /

MERKEZ: TMMOB Makina Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi Anadolu Cad. No:40 Kat:M2 Bayraklı/İZMİR, E-Posta:akm@mmo.org.tr, Web: http://www.asansorkontrolmerkezi.org, Tel.:0850

ASANSÖR KİMLİK NUMARASI

d1100168-1d17-487b-b9bc-69362e943301

RAPOR NO/DÜZELTME NO

4016524

PERİYODİK KONTROL TARİHİ

24/05/2022

TAKİP NO/KONTROL TARİHİ

İlgili mevzuat gereği imzalanan protokol kapsamında aşağıda bilgileri bulunan asansörün periyodik kontrolü............................1..9...M....A..Y...I.S 	Belediyesi / İl Özel İdaresi adına TMMOB

Makina Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu rapor sadece periyodik kontrolü yapılan bu asansör için geçerlidir.

ASANSÖRE İLİŞKİN BİLGİLER

ASANSÖR CİNSİ MONTAJ YILI

İNSAN

2013

YÜK

İNSAN VE YÜK

BİLİNMİYOR

ASANSÖR TİPİ

SEYİR MESAFESİ(metre)

HİDROLİK

12

ELEKTRİKLİ

ASANSÖR SERİ NO BEYAN YÜKÜ (KG/KİŞİ)

1051

800

HİD.GR.

10 KİŞİ

BUCHER

### KAT VE DURAK SAYISI

POMPA MOTOR SERİ NO

5

SO-30214341

5

STANDART/STANDARTLAR BEYAN HIZI(m/sn)

ADRES

PAFTA / ADA / PARSEL

TS EN 81-2+A3;EN 81-70;EN 81-73

0,5	0,63	1	1,6	2	2,5	DİĞER

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İSTİKLAL MAHALLESİ HAVUZ CADDE NO:19 ONDOKUZMAYIS/SAMSUN

BİNA SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

ADI VE SOYADI	ERTUĞRUL AKAN

ADRESİ	SAMSUN ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İSTİKLAL MAHALLESİ HAVUZ CADDE NO:19 ONDOKUZMAYIS/SAMSUN

TELEFON NO

5327648019

E-POSTA ADRESİ

YETKİLİ SERVİSE İLİŞKİN BİLGİ VE BELGELER

UNVANI ADRESİ

KAYHAN ASANSÖR İNŞAAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. PAZAR MAH. FATİH SULTAN MEHMET CAD. NO:59/2

TELEFON NO

3624327050

FAKS	0

E-POSTA

kayhanasansor@hotmail.com

PERSONELİN ADI SOYADI

FERRUH SARICAOĞLU

GÖREVİ

YETKİLİ USTA

TSE HYB SÖZLEŞME

UNVANI ADRESİ

TELEFON NO PERSONELİN ADI SOYADI TSE HYB

VAR VAR

VAR

YOK YOK

FAKS

YOK

TSE HYB BELGE NUMARASI BAKIM SÖZLEŞMESİ

SÖZLEŞME TARİHİ VE SÜRESİ REVİZYON YAPANA İLİŞKİN BİLGİLER

GÖREVİ

TSE HYB BELGE NUMARASI

55-HYB-28

01.01.2022

E-POSTA

12 AY 4 GÜN

PERİYODİK KONTROL SONUCUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

PERİYODİK KONTROL SONUCUNUN TANIMI UYGUN

!

R I

T Ş

HAFİF KUSURLU KUSURLU GÜVENSİZ

DÜZELTME SÜRESİ YOK

12 AY / ( 48 AY ) *

### 120 GÜN

60 GÜN

BİR SONRAKİ PERİYODİK/TAKİP KONTROL TARİHİ

*KISALTMA: (Mevcut asansörde tespit edilen uygunsuzluk için düzeltme süresi)

### ASANSÖRDE TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUKLAR

- 1)5.10.3-* İki yönlü haberleşme tertibatı çalışır hale getirilmelidir.

- 1)3.17.4- Kabin girişine bakan durak kapıları ve kuyu duvarları veya duvar bölümlerinden oluşan kuyu yüzeyi, tüm kuyuda, kabin kapısının tüm genişliği boyunca, kapıların çalışması için gerekli açıklıklar haricinde kesintisiz bir yüzey oluşturmalıdır.

- 3.24.5- Kuyu dibi alarm tertibatı çalışır hale getirilmelidir.

- 5.8.3- Kabin, döşeme seviyesinde ve kumanda aksamı üzerinde en az 50 lüx şiddetinde bir aydınlatma sağlayacak sabit bir elektrikli aydınlatma ile donatılmalıdır.

- 5.13.2- (varsa) Kabin havalandırma fanı çalışır hale getirilmelidir.

- 5.13.3- Deliksiz yüzeyli kapıları olan kabinlerde, kabinin alt ve üst kısımlarında havalandırma menfezleri bulunmalıdır. 6)5.14.2- Kabinin katlarda durma hassasiyeti (Kat seviye ayarı) ± 10 mm. olmalıdır. (01.01.2012 sonrası)

- 5.14.3- Kabinin katlarda kat seviyesinden ± 20 mm. kayması durumunda otomatik seviyeleme olmalıdır. (01.01.2012 sonrası)

- 6.3.2- Kamuya açık binalardaki (Otel, sinema, tiyatro, hastane, lokanta, okul, yurt, lokal, işyeri (belediye kamu binaları ve benzeri), açık ve kapalı spor tesisleri, eğitim ve dinlenme tesisi ve benzeri binalar) asansörlerde tüm katlara hizmet eden (mevcut binalarda en az bir adet) engelli kişiler için erişim sağlamaya yönelik tedbirler alınmalıdır.

- 6.4.2- Yüksek binalarda, topluma açık yapılarda asansör yangın uyarısı aldığında makina gücü ile çalışan otomatik kapılı asansörler, durakta park

hâlindeyken, kapılarını kapatıp belirlenmiş durağa duraksız hareket etmelidir. (TS EN 81-73 madde 5.3.1)

- 6.4.3- Tüm yapılardaki asansörlerde ISO 3864-1’e uygun asansörün yangın anında kullanılmayacağına dair bir yasak işareti kolaylıkla görülebilecek şekilde bütün duraklarda asansörün yakınında yer almalıdır. İşaretin büyüklüğü en az 50 mm ve grafik sembolü Şekil-1'de gösterildiği gibi olmalıdır. (TS EN 81-73 madde 5.1.3)

- 6.4.10- Yüksek binalarda ve topluma açık yapılarda asansör yangın uyarısı aldığında, bütün durak kumandaları ve “kapıyı tekrar açma butonu” dâhil

kabin kumandaları etkisiz kılınmalı ve bütün mevcut kayıtlı çağrılar iptal edilmelidir. (TS EN 81-73 madde 5.3.1)

- 6.4.15- Yüksek binalarda ve topluma açık yapılarda asansör yangın uyarısı aldığında belirlenmiş duraktan uzaklaşan asansörler normal olarak durmalı ve mümkün olan en yakın durakta kapıları açılmadan hareket yönünü değiştirmeli ve belirlenmiş durağa gitmelidir.

### AÇIKLAMALAR

Notlar :

  - Kısımdaki uygunsuzluklar KUSURLU olarak ifade edilmektedir. Düzeltme süresi 120(Yüzyirmi) gündür. 2.Kısımdaki uygunsuzluklar HAFİF KUSURLU olarak ifade edilmektedir. Düzeltme süresi 12(Oniki) aydır.

| Doküman Kodu | : UYD-f117, İlk Yayın Tarihi: 01. | 04.2011, Rev. Tar.: | 04.09.2018, Rev:05 |  |  |  |  |  | Sayfa 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asansörün Bina ID : | ÖĞRENCİ İŞLERİ SOL 121241 | Kontrol Cihaz ID | Normal Kontrol 436617 | Periyodik Kontrol | 24/05/2022 | 1. Takip Kontrol | 2. Takip Kontrol | Rapor | 4016524 |

| Pazar Mahallesi Atatürk Bulvarı No:189 - 19 Mayıs / SAMSUN / ASANSÖR PERİYODİK KONTROL RAPORU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RAPOR ONAY TARİHİ |  |  | MUAYENE ELEMANI ( ADI SOYADI / UNVANI ) |  |  |  | İMZASI |  | TEKNİK YÖNETİCİ |  |
| 24.05.2022 |  |  | SONER AKYILDIZ/Makina Mühendisi |  |  |  |  |  | MEHMET ÖZTÜRK 54987 |  |
|  | A TİPİ MUAYENE KURULUŞUNA AİT İLETİŞİM BİLGİLERİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADRES |  | KILIÇDEDE MAH. CUMHURİYET CAD. NO: 149 İLKADIM - SAMSUN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TELEFON NO |  | 3622312750 |  | FAKS NO | 3622312751 | E-POSTA |  | samsun@mmo.org.tr |  |  |

| Doküman Kodu: UYD-f117, İlk Yayın Tarihi: 01.04.2011, Rev. Tar.: 04.09.2018, Rev:05 Sayfa 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asansörün Bina ID : | ÖĞRENCİ İŞLERİ SOL 121241 | Kontrol Normal Kontrol Cihaz ID 436617 | Periyodik Kontrol | 24/05/2022 | 1. Takip Kontrol | 2. Takip Kontrol | Rapor No: 4016524 |